{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["2017年11月出厂水","2017年11月管网点"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2017年11月出厂水","index":0,"n_rows":111,"n_cols":12,"rows_kept":111,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,11],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,4],[2,5,2,6],[2,7,2,8],[2,9,2,10],[2,11,3,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["扬州自来水有限责任公司出厂水水质全分析报告"]
[" (   2017 年 11月   ）"]
["编号","项              目","单位","第一水厂",null,"第四水厂",null,"头桥水厂",null,"菱塘水厂",null,"饮用水国家标准限值\nGB5749-2006"]
[{"$nulls":3},"检测值","结论","检测值","结论","检测值","结论","检测值","结论"]
[1,"总大肠菌群","CFU/100mL","未检出","合格","未检出","合格","未检出","合格","未检出","合格","不得检出"]
[2,"耐热大肠菌群","CFU/100mL","未检出","合格","未检出","合格","未检出","合格","未检出","合格","不得检出"]
[3,"大肠埃希氏菌","CFU/100mL","未检出","合格","未检出","合格","未检出","合格","未检出","合格","不得检出"]
[4,"菌落总数","CFU/mL","未检出","合格","未检出","合格","未检出","合格","未检出","合格",100]
[5,"砷","mg/L","<0.0010","合格","<0.0010","合格","<0.0010","合格","<0.0010","合格",0.01]
[6,"镉","mg/L","<0.0002","合格","<0.0002","合格","<0.0002","合格","<0.0002","合格",0.005]
[7,"铬（六价）","mg/L","<0.004","合格","<0.004","合格","<0.004","合格","<0.004","合格",0.05]
[8,"铅","mg/L","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格",0.01]
[9,"汞","mg/L","<0.00010","合格","<0.00010","合格","<0.00010","合格","<0.00010","合格",0.001]
[10,"硒","mg/L","<0.0010","合格","<0.0010","合格","<0.0010","合格","<0.0010","合格",0.01]
[11,"氰化物","mg/L","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格",0.05]
[12,"氟化物","mg/L",0.44,"合格",0.25,"合格",0.18,"合格",{"v":0.4,"d":"0.40"},"合格",1]
[13,"硝酸盐（以氮计）","mg/L",1.8,"合格",1.5,"合格",1.5,"合格",1.4,"合格","10，地下水源限制时为20"]
[14,"三氯甲烷","mg/L","<0.0020","合格",0.0067,"合格",0.0089,"合格",0.0105,"合格",0.06]
[15,"四氯化碳","mg/L","<0.0001","合格","<0.0001","合格","<0.0001","合格","<0.0001","合格",0.002]
[16,"溴酸盐（使用臭氧时）","mg/L","<0.005","合格",null,"—",null,"—",null,"—",0.01]
[17,"甲醛（使用臭氧时）","mg/L",0.06,"合格",null,"—",null,"—",null,"—",0.9]
[18,"亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）","mg/L",null,"—",null,"—",null,"—",null,"—",0.7]
[19,"氯酸盐（使用复合二氧化氯消毒时）","mg/L",null,"—",null,"—",null,"—",null,"—",0.7]
[20,"色度","度","<5","合格","<5","合格","<5","合格","<5","合格",15]
[21,"浑浊度","NTU","0.55","合格","0.16","合格","0.22","合格","0.45","合格","1，水源与净水技术条件\n限制时为3"]
[22,"臭和味","—","无","合格","无","合格","无","合格","无","合格","无异臭、异味"]
[23,"肉眼可见物","—","无","合格","无","合格","无","合格","无","合格","无"]
[24,"pH","—",7.9,"合格",8.1,"合格",{"v":8,"d":"8.0"},"合格",7.8,"合格"," 不小于6.5且不大于8.5"]
[25,"铝","mg/L",{"v":0.05,"d":"0.050"},"合格",0.034,"合格",{"v":0.07,"d":"0.070"},"合格",0.044,"合格",0.2]
[26,"铁","mg/L","<0.05","合格","<0.05","合格","<0.05","合格","<0.05","合格",0.3]
[27,"锰","mg/L","<0.05","合格","<0.05","合格","<0.05","合格","<0.05","合格",0.1]
[28,"铜","mg/L","<0.05","合格","<0.05","合格","<0.05","合格","<0.05","合格",1]
[29,"锌","mg/L","<0.05","合格","<0.05","合格","<0.05","合格","<0.05","合格",1]
[30,"氯化物","mg/L",48.4,"合格",18.5,"合格",16.1,"合格",38.1,"合格",250]
[31,"硫酸盐","mg/L",32.3,"合格",30.4,"合格",30.4,"合格",30.6,"合格",250]
[32,"溶解性总固体","mg/L",248,"合格",162,"合格",164,"合格",235,"合格",1000]
[33,"总硬度（以碳酸钙计）","mg/L",163,"合格",135,"合格",155,"合格",164,"合格",450]
[34,"耗氧量（CODMn法，以O2计）","mg/L",2.4,"合格",1.1,"合格",1.3,"合格",2.3,"合格","3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5"]
[35,"挥发酚类（以苯酚计）","mg/L","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格",0.002]
[36,"阴离子合成洗涤剂","mg/L","<0.025","合格","<0.025","合格","<0.025","合格","<0.025","合格",0.3]
[37,"总α放射性","Bq/L","<0.01","合格",0.03,"合格","<0.01","合格",0.02,"合格",0.5]
[38,"总β放射性","Bq/L",{"v":0.2,"d":"0.20"},"合格",0.09,"合格",0.09,"合格",0.21,"合格",1]
[39,"氯气及游离氯制剂（游离氯）","mg/L","0.56","合格","0.80","合格","0.65","合格","0.70","合格","与水接触30分钟后，余氯量不小于0.3mg/L且不大于4mg/L"]
[40,"一氯胺（总氯）","mg/L",0.64,"合格",0.94,"合格",0.78,"合格",0.79,"合格","与水接触120分钟后，余量不小于0.5mg/L且不大于3mg/L"]
[41,"臭氧（O3）","mg/L","<0.01","合格",null,"—",null,"—",null,"—","与水接触12分钟后，余量不大于0.3mg/L"]
[42,"二氧化氯（ClO2）","mg/L",null,"—",null,"—",null,"—",null,"—","与水接触30分钟后，余量不小于0.1mg/L且不大于0.8mg/L"]
[43,"贾第鞭毛虫","个/10L",0,"合格",0,"合格",0,"合格",0,"合格","<1"]
[44,"隐孢子虫","个/10L",0,"合格",0,"合格",0,"合格",0,"合格","<1"]
[45,"锑","mg/L","<0.0010","合格","<0.0010","合格","<0.0010","合格","<0.0010","合格",0.005]
[46,"钡","mg/L",0.183,"合格",0.118,"合格",0.117,"合格",0.188,"合格",0.7]
[47,"铍","mg/L","<0.0002","合格","<0.0002","合格","<0.0002","合格","<0.0002","合格",0.002]
[48,"硼","mg/L","<0.20","合格","<0.20","合格","<0.20","合格","<0.20","合格",0.5]
[49,"钼","mg/L","<0.005","合格","<0.005","合格","<0.005","合格","<0.005","合格",0.07]
[50,"镍","mg/L","<0.005","合格","<0.005","合格","<0.005","合格","<0.005","合格",0.02]
[51,"银","mg/L","<0.0002","合格","<0.0002","合格","<0.0002","合格","<0.0002","合格",0.05]
[52,"铊","mg/L","<0.00004","合格","<0.00004","合格","<0.00004","合格","<0.00004","合格",0.0001]
[53,"氯化氰（以CN-计）","mg/L","<0.01","合格","<0.01","合格","<0.01","合格","<0.01","合格",0.07]
[54,"一氯二溴甲烷","mg/L",0.0021,"合格","<0.0020","合格","<0.0020","合格","<0.0020","合格",0.1]
[55,"二氯一溴甲烷","mg/L","<0.0020","合格",0.0025,"合格",0.0033,"合格",0.0073,"合格",0.06]
[56,"二氯乙酸","mg/L",0.012,"合格","<0.010","合格",0.018,"合格",0.016,"合格",0.05]
[57,"1,2-二氯乙烷","mg/L","<0.015","合格","<0.015","合格","<0.015","合格","<0.015","合格",0.03]
[58,"二氯甲烷","mg/L","<0.010","合格","<0.010","合格","<0.010","合格","<0.010","合格",0.02]
[59,"三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）","—","0","合格",0.15,"合格",{"v":0.2,"d":"0.20"},"合格",{"v":0.3,"d":"0.30"},"合格","该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1"]
[60,"1,1,1-三氯乙烷","mg/L","<0.050","合格","<0.050","合格","<0.050","合格","<0.050","合格",2]
[61,"三氯乙酸","mg/L","<0.005","合格","<0.005","合格",0.016,"合格",0.021,"合格",0.1]
[62,"三氯乙醛","mg/L",0.0039,"合格",0.0095,"合格",0.0077,"合格",0.0084,"合格",0.01]
[63,"2,4,6-三氯酚","mg/L","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格",0.2]
[64,"三溴甲烷","mg/L","<0.0050","合格","<0.0050","合格","<0.0050","合格","<0.0050","合格",0.1]
[65,"七氯","mg/L","<0.0001","合格","<0.0001","合格","<0.0001","合格","<0.0001","合格",0.0004]
[66,"马拉硫磷","mg/L","<0.0004","合格","<0.0004","合格","<0.0004","合格","<0.0004","合格",0.25]
[67,"五氯酚","mg/L","<0.001","合格","<0.001","合格","<0.001","合格","<0.001","合格",0.009]
[68,"六六六（总量）","mg/L","<0.00010","合格","<0.00010","合格","<0.00010","合格","<0.00010","合格",0.005]
[69,"六氯苯","mg/L","<0.000002","合格","<0.000002","合格","<0.000002","合格","<0.000002","合格",0.001]
[70,"乐果","mg/L","<0.0004","合格","<0.0004","合格","<0.0004","合格","<0.0004","合格",0.08]
[71,"对硫磷","mg/L","<0.0004","合格","<0.0004","合格","<0.0004","合格","<0.0004","合格",0.003]
[72,"灭草松","mg/L","<0.00025","合格","<0.00025","合格","<0.00025","合格","<0.00025","合格",0.3]
[73,"甲基对硫磷","mg/L","<0.0004","合格","<0.0004","合格","<0.0004","合格","<0.0004","合格",0.02]
[74,"百菌清","mg/L","<0.0002","合格","<0.0002","合格","<0.0002","合格","<0.0002","合格",0.01]
[75,"呋喃丹","mg/L","<0.0001","合格","<0.0001","合格","<0.0001","合格","<0.0001","合格",0.007]
[76,"林丹","mg/L","<0.00002","合格","<0.00002","合格","<0.00002","合格","<0.00002","合格",0.002]
[77,"毒死蜱","mg/L","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格",0.03]
[78,"草甘膦","mg/L","<0.025","合格","<0.025","合格","<0.025","合格","<0.025","合格",0.7]
[79,"敌敌畏","mg/L","<0.0004","合格","<0.0004","合格","<0.0004","合格","<0.0004","合格",0.001]
[80,"莠去津","mg/L","<0.0005","合格","<0.0005","合格","<0.0005","合格","<0.0005","合格",0.002]
[81,"溴氰菊酯","mg/L","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格",0.02]
[82,"2,4－滴","mg/L","<0.00025","合格","<0.00025","合格","<0.00025","合格","<0.00025","合格",0.03]
[83,"滴滴涕","mg/L","<0.00018","合格","<0.00018","合格","<0.00018","合格","<0.00018","合格",0.001]
[84,"乙苯","mg/L","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格",0.3]
[85,"二甲苯（总量）","mg/L","<0.006","合格","<0.006","合格","<0.006","合格","<0.006","合格",0.5]
[86,"1,1-二氯乙烯","mg/L","<0.001","合格","<0.001","合格","<0.001","合格","<0.001","合格",0.03]
[87,"1,2-二氯乙烯","mg/L","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格",0.05]
[88,"1,2-二氯苯","mg/L","<0.0004","合格","<0.0004","合格","<0.0004","合格","<0.0004","合格",1]
[89,"1,4-二氯苯","mg/L","<0.0004","合格","<0.0004","合格","<0.0004","合格","<0.0004","合格",0.3]
[90,"三氯乙烯","mg/L","<0.0020","合格","<0.0020","合格","<0.0020","合格","<0.0020","合格",0.07]
[91,"三氯苯(总量)","mg/L","<0.00006","合格","<0.00006","合格","<0.00006","合格","<0.00006","合格",0.02]
[92,"六氯丁二烯","mg/L","<0.0001","合格","<0.0001","合格","<0.0001","合格","<0.0001","合格",0.0006]
[93,"丙烯酰胺","mg/L","<0.00015","合格","<0.00015","合格","<0.00015","合格","<0.00015","合格",0.0005]
[94,"四氯乙烯","mg/L","<0.0020","合格","<0.0020","合格","<0.0020","合格","<0.0020","合格",0.04]
[95,"甲苯","mg/L","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格",0.7]
[96,"邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯","mg/L","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格",0.008]
[97,"环氧氯丙烷","mg/L","<0.0004","合格","<0.0004","合格","<0.0004","合格","<0.0004","合格",0.0004]
[98,"苯","mg/L","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格",0.01]
[99,"苯乙烯","mg/L","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格","<0.002","合格",0.02]
[100,"苯并(α)芘","mg/L","<0.000001","合格","<0.000001","合格","<0.000001","合格","<0.000001","合格",1e-05]
[101,"氯乙烯","mg/L","<0.005","合格","<0.005","合格","<0.005","合格","<0.005","合格",0.005]
[102,"氯苯","mg/L","<0.008","合格","<0.008","合格","<0.008","合格","<0.008","合格",0.3]
[103,"微囊藻毒素-LR","mg/L","<0.00002","合格","<0.00002","合格","<0.00002","合格","<0.00002","合格",0.001]
[104,"氨氮（以氮计）","mg/L","<0.02","合格","<0.02","合格","<0.02","合格","<0.02","合格",0.5]
[105,"硫化物","mg/L","<0.02","合格","<0.02","合格","<0.02","合格","<0.02","合格",0.02]
[106,"钠","mg/L",17.9,"合格",7.9,"合格",8.2,"合格",17.6,"合格",200]
[107,"亚硝酸盐（以氮计）","mg/L","<0.001","—","<0.001","—","<0.001","—","<0.001","—","—"]

{"sheet":"2017年11月管网点","index":1,"n_rows":100,"n_cols":15,"rows_kept":100,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,2],[2,0,2,2],[3,3,3,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["扬州自来水有限责任公司管网水水质报告"]
["项        目",null,null,"色度","浑浊度","肉眼可\n见物","臭和味","pH"," 铁","锰","氨氮\n(以N计)","CODMn","余  氯","总大肠菌群","细菌总数"]
["国家标准限值",null,null,"≤15度","≤1NTU","无","无异臭\n异味"," 6.5-8.5","≤0.3mg/L","≤0.1mg/L","≤0.5mg/L","≤3mg/L","≥0.05mg/L","不得检出CFU/100mL","≤100CFU/mL"]
["序号","检测地点","采样日期","检  测  结  果"]
[1,"石塔（扬大奶站）","11.01","<5","0.65","无","无",7.8,"<0.05","<0.05","<0.02",1.5,0.43,"未检出","未检出"]
[2,"毛毯厂（曙光宾馆）","11.01","<5","0.31","无","无",7.8,"<0.05","<0.05","<0.02",1.4,0.17,"未检出","未检出"]
[3,"苏北医院(味全居)","11.01","<5",0.33,"无","无",7.8,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,0.21,"未检出","未检出"]
[4,"制药厂（西花园面店）","11.01","<5",0.35,"无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.6,{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出"]
[5,"连运小区（来鹤桥）","11.01","<5",0.28,"无","无",7.8,"<0.05","<0.05","<0.02",1.1,0.32,"未检出","未检出"]
[6,"食品工业园（亲亲食品）","11.01","<5",0.64,"无","无",7.8,"<0.05","<0.05","<0.02",1.4,0.15,"未检出",1]
[7,"农机公司（食为天）","11.01","<5",0.58,"无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.4,0.52,"未检出","未检出"]
[8,"康山园(长城饭店)","11.01","<5",0.57,"无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.7,0.64,"未检出","未检出"]
[9,"三厂","11.01","<5",0.59,"无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,0.65,"未检出","未检出"]
[10,"文昌花园（传达室）","11.01","<5",0.53,"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.5,0.58,"未检出","未检出"]
[11,"月明苑（如宝饭店）","11.01","<5",0.51,"无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.5,0.63,"未检出","未检出"]
[12,"化肥厂（群凯卫生所）","11.01","<5",0.53,"无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.7,0.59,"未检出","未检出"]
[13,"凤凰新村（巴比馒头）","11.01","<5",0.65,"无","无",7.5,"<0.05","<0.05","<0.02",1.6,0.57,"未检出","未检出"]
[14,"梅岭（卫生监督所）","11.01","<5",0.55,"无","无",7.5,0.09,"<0.05","<0.02",1.5,0.17,"未检出","未检出"]
[15,"商学院(全季酒店)","11.01","<5",0.58,"无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.8,0.23,"未检出",1]
[16,"建设局(老市政府)","11.01","<5",0.56,"无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.8,0.22,"未检出","未检出"]
[17,"迎宾馆","11.01","<5",{"v":0.6,"d":"0.60"},"无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.6,0.33,"未检出","未检出"]
[18,"新东方学校（公安干校）","11.06","<5","0.43","无","无",7.5,"<0.05","<0.05","<0.02",1.6,"0.45","未检出","未检出"]
[19,"西湖镇（鸭血粉丝）","11.06","<5","0.58","无","无",7.4,"<0.05","<0.05","<0.02",1.5,"0.35","未检出","未检出"]
[20,"平山堂（聚贤饭庄）","11.06","<5","0.59","无","无",7.4,"<0.05","<0.05","<0.02",1.5,"0.23","未检出",9]
[21,"念泗（千层饼）","11.06","<5","0.57","无","无",7.4,"<0.05","<0.05","<0.02",1.6,"0.36","未检出",2]
[22,"四季园（锦江之星）","11.06","<5","0.32","无","无",7.4,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,"0.33","未检出","未检出"]
[23,"火车站（新盛卫生服务中心）","11.06","<5","0.27","无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.2,"0.35","未检出",1]
[24,"京华城（冶春小馆）","11.06","<5","0.36","无","无",7.5,"<0.05","<0.05","<0.02",1.2,"0.26","未检出","未检出"]
[25,"扬州商城（金聚德）","11.06","<5","0.26","无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,"0.51","未检出","未检出"]
[26,"蒋王镇（心可餐厅）","11.06","<5","0.25","无","无",7.8,"<0.05","<0.05","<0.02",1.1,"0.62","未检出",3]
[27,"开发西路（赛尔服饰）","11.06","<5","0.23","无","无",7.8,"<0.05","<0.05","<0.02",1.1,"0.58","未检出",2]
[28,"西客站（淮左名都大酒店）","11.06","<5","0.23","无","无",7.8,"<0.05","<0.05","<0.02",{"v":1,"d":"1.0"},"0.55","未检出","未检出"]
[29,"汽车东站（托运中心）","11.06","<5","0.19","无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",{"v":1,"d":"1.0"},"0.35","未检出",35]
[30,"广陵产业园（江苏联通线缆）","11.07","<5","0.30","无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.4,"0.15","未检出","未检出"]
[31,"霍桥镇（霍桥浴室）","11.07","<5","0.30","无","无",7.7,0.06,"<0.05","<0.02",1.3,"0.15","未检出",2]
[32,"沙头镇（天诚智能）","11.07","<5","0.11","无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,"0.33","未检出","未检出"]
[33,"李典镇（立托剪刀厂）","11.07","<5","0.09","无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,"0.55","未检出","未检出"]
[34,"新坝镇（加油站）","11.07","<5","0.11","无","无",7.8,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,"0.45","未检出","未检出"]
[35,"头桥镇（华夏医疗）","11.07","<5","0.09","无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,"0.54","未检出","未检出"]
[36,"红桥镇（味之源）","11.07","<5","0.14","无","无",7.8,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,"0.63","未检出","未检出"]
[37,"江海学院（新扬饭店）","11.07","<5","0.31","无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,"0.33","未检出","未检出"]
[38,"六圩（荣芳饭店）","11.07","<5","0.24","无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.5,"0.41","未检出","未检出"]
[39,"疾控中心","11.07","<5","0.30","无","无",7.5,"<0.05","<0.05","<0.02",1.9,"0.36","未检出","未检出"]
[40,"京杭之心","11.09","<5","0.56","无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.8,0.15,"未检出",4]
[41,"平山乡（养怡花园）","11.09","<5","0.51","无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.8,0.22,"未检出","未检出"]
[42,"西湖增压站","11.09","<5",0.33,"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.7,0.98,"未检出","未检出"]
[43,"万鸿城市花园（花园茶楼）","11.09","<5",0.24,"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.4,0.23,"未检出",7]
[44,"汊河镇（扬大传达室）","11.09","<5",0.23,"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.2,0.22,"未检出","未检出"]
[45,"沙头西江生态园","11.09","<5",{"v":0.2,"d":"0.20"},"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.4,0.16,"未检出",1]
[46,"自来水公司","11.09","<5",0.32,"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.2,0.21,"未检出","未检出"]
[47,"汽车东站（托运中心）","11.13","<5","0.18","无","无",{"v":8,"d":"8.0"},"<0.05","<0.05","<0.02",1.2,"0.19","未检出","未检出"]
[48,"新东方学校（警校传达室）","11.13","<5","0.66","无","无",7.8,"<0.05","<0.05","<0.02",1.6,"0.11","未检出",2]
[49,"汤汪乡（乡政府）","11.13","<5","0.31","无","无",{"v":8,"d":"8.0"},"<0.05","<0.05","<0.02",1.2,"0.41","未检出","未检出"]
[50,"职业大学（办公楼）","11.13","<5","0.23","无","无",7.9,"<0.05","<0.05","<0.02",1.1,"0.45","未检出","未检出"]
[51,"西湖镇（鸭血粉丝）","11.27","<5",{"v":0.3,"d":"0.30"},"无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.4,0.32,"未检出","未检出"]
[52,"西湖增压站","11.27","<5",0.27,"无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,0.35,"未检出","未检出"]
[53,"平山乡（养怡花园）","11.27","<5",0.38,"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.4,0.28,"未检出","未检出"]
[54,"平山堂（聚贤饭庄）","11.27","<5",0.35,"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,0.27,"未检出",1]
[55,"火车站(新盛社区卫生服务中心)","11.27","<5",0.35,"无","无",7.8,"<0.05","<0.05","<0.02",1.1,0.28,"未检出","未检出"]
[56,"京华城（怡景苑）","11.27","<5",0.32,"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.2,0.25,"未检出","未检出"]
[57,"职业大学（食堂）","11.27","<5",0.37,"无","无",7.8,"<0.05","<0.05","<0.02",1.1,0.29,"未检出","未检出"]
[58,"万鸿城市花园（花园茶楼）","11.27","<5",0.33,"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.2,0.29,"未检出","未检出"]
[59,"商学院（全季酒店）","11.27","<5",0.35,"无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,0.32,"未检出","未检出"]
[60,"梅岭（卫生监督所）","11.27","<5",{"v":0.3,"d":"0.30"},"无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,0.38,"未检出","未检出"]
[61,"建设局（老市政府传达室）","11.27","<5",0.31,"无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,0.33,"未检出","未检出"]
[62,"迎宾馆","11.27","<5",0.33,"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,0.35,"未检出","未检出"]
[63,"凤凰新村（巴比馒头）","11.27","<5",{"v":0.3,"d":"0.30"},"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,0.33,"未检出",2]
[64,"制药厂（西花园面店）","11.27","<5",{"v":0.3,"d":"0.30"},"无","无",7.7,0.05,"<0.05","<0.02",1.2,{"v":0.3,"d":"0.30"},"未检出","未检出"]
[65,"汤汪乡（乡政府）","11.27","<5",0.35,"无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,0.35,"未检出","未检出"]
[66,"食品工业园（亲亲食品）","11.27","<5",0.39,"无","无",7.6,0.05,"<0.05","<0.02",1.3,{"v":0.3,"d":"0.30"},"未检出","未检出"]
[67,"连运小区（来鹤桥酒楼）","11.27","<5",0.32,"无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.2,0.31,"未检出","未检出"]
[68,"文昌花园（传达室）","11.27","<5",0.31,"无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,0.38,"未检出","未检出"]
[69,"化肥厂（群凯卫生所）","11.27","<5",{"v":0.3,"d":"0.30"},"无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,0.31,"未检出","未检出"]
[70,"新东方学校（警校传达室）","11.27","<5",0.28,"无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,{"v":0.3,"d":"0.30"},"未检出","未检出"]
[71,"月明苑（如宝饭店）","11.27","<5",0.25,"无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,0.33,"未检出","未检出"]
[72,"自来水公司（公司大院）","11.27","<5",{"v":0.3,"d":"0.30"},"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.2,0.39,"未检出",1]
[73,"沙头西江生态园","11.27","<5",0.25,"无","无",7.8,"<0.05","<0.05","<0.02",1.2,0.16,"未检出","未检出"]
[74,"新坝镇（加油站）","11.27","<5",0.13,"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.4,0.12,"未检出","未检出"]
[75,"红桥镇（味之源）","11.27","<5",0.17,"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,0.46,"未检出","未检出"]
[76,"头桥镇（华夏医疗）","11.27","<5",0.14,"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.2,{"v":0.4,"d":"0.40"},"未检出",3]
[77,"李典镇（立托剪刀厂）","11.27","<5",{"v":0.2,"d":"0.20"},"无","无",7.8,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,0.36,"未检出","未检出"]
[78,"沙头镇（天诚智能）","11.27","<5",0.16,"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,{"v":0.3,"d":"0.30"},"未检出",1]
[79,"霍桥镇（霍桥浴室）","11.27","<5",{"v":0.3,"d":"0.30"},"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,0.18,"未检出","未检出"]
[80,"广陵产业园（江苏联通线缆）","11.27","<5",0.18,"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,0.25,"未检出","未检出"]
[81,"汽车东站（托运中心）","11.27","<5",0.33,"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.4,0.11,"未检出","未检出"]
[82,"京杭之心","11.27","<5",{"v":0.4,"d":"0.40"},"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.4,0.08,"未检出","未检出"]
[83,"石塔（扬大康源乳业）","11.28","<5",0.75,"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.5,0.05,"未检出","未检出"]
[84,"念泗（千层饼店）","11.28","<5",0.69,"无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.4,0.09,"未检出","未检出"]
[85,"四季园（锦江之星）","11.28","<5",0.62,"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.4,0.12,"未检出",2]
[86,"扬州商城（金聚德酒店）","11.28","<5",{"v":0.2,"d":"0.20"},"无","无",7.8,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,0.11,"未检出","未检出"]
[87,"西客站（淮左名都大酒店）","11.28","<5",0.16,"无","无",7.8,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,0.12,"未检出","未检出"]
[88,"蒋王镇（心可餐厅）","11.28","<5",0.18,"无","无",7.8,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,0.13,"未检出","未检出"]
[89,"开发西路（赛尔服饰）","11.28","<5",0.21,"无","无",7.8,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,0.61,"未检出","未检出"]
[90,"汊河镇（扬大传达室）","11.28","<5",0.23,"无","无",7.8,"<0.05","<0.05","<0.02",1.2,0.55,"未检出","未检出"]
[91,"江海学院（依云饭庄）","11.28","<5",0.21,"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.2,0.63,"未检出","未检出"]
[92,"毛毯厂（曙光宾馆）","11.28","<5",0.18,"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.2,0.33,"未检出","未检出"]
[93,"苏北医院（味全居）","11.28","<5",0.19,"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.3,0.31,"未检出","未检出"]
[94,"康山园（长城饭店）","11.28","<5",0.72,"无","无",7.7,"<0.05","<0.05","<0.02",1.6,0.19,"未检出","未检出"]
[95,"农机公司（食为天）","11.28","<5",{"v":0.7,"d":"0.70"},"无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.4,0.19,"未检出",1]
[96,"原第三水厂","11.28","<5",0.71,"无","无",7.6,"<0.05","<0.05","<0.02",1.6,{"v":0.2,"d":"0.20"},"未检出","未检出"]